## Formål og vejlednin
Dokument til indtastning af oplysninger fra netudviklingsplan
Formål Af hensyn til at gøre det nemmere for planbrugere og myndigheder at benytte oplysninger fra netvirksomheder bedes efterspurgte oplysninger i netudviklingsplanen oplyses i nærværende indtastningdokument. Vejledning Nedenstående ark henviser til netudviklingsplanernes forskellige Tabeller/afsnit, hvor netvirksomheden skal angive hhv. kvantitative data og skriftlige oplysninger.

## 5.4 Tabel 3
Afsnit 5.4 Analyseforudsætninger for forbrug | [5 empty] | Læsevejledning
Forbrug | Landsplan AF23 | Netvirksomhed AF23 |  | Netvirksomhed AF23 +/- Lokal |  | "Landsplan AF23" er de generelle analyseforudsætniger udgivet i okt. 2023. Analyseforudsætningerne er udarbejdet af Energistyrelsen og beskriver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050, herunder fordelingen a elforbruget. | "Netvirksomhed AF23" er de generelle analyseforudsætninger udmøntet (dekomponeret) til at afspejle netvirksomhedens andel i tal og pct. i forhold til landsplan. Netvirksomheden udmønter selv analyseforudsætningerne. Fremgangsmåden beskrives i afsnit 5 i netudviklingsplanen. | Netvirksomheden vil ofte have lokal kendskab der kan føre til afvigelser fra de udmøntede generelle analyseforudsætninger. "Netvirksomhed AF23 +/- Lokal" beskriver det juterede tal pba. lokal viden/forhold og herved afvigelsen fra disse i procent. Tabel 2 i netudviklingsplanen gennemgår de specifikke afvigelser der er relevante for netvirksomheden.
2034
| GWh | GWh | Andel (%) | GWh | Afvigelse (%)
Klassisk elforbrug | 29656 | 1452.4619 | 4.898% | 2099.9 | 44.58%
Individuelle varmepumper | 5218 | 255.562 | 4.898% | 239.75 | -6.187%
Store varmepumper | 5065 | 248.0685 | 4.898% | 200.07 | -19.35%
Elkedler | 2598.57 | 127.2702 | 4.898% | 150.3 | 18.1%
Transport | 9243.79 | 452.7331 | 4.898% | 433.28 | -4.297%
Datacentre | 12904.09 | 632.0036 | 4.898% | 264.4 | -58.16%
Power-to-X (nettilsluttet) | 41650 | 2039.892 | 4.898% | 469.57 | -76.98%
DAC | 1280 | 62.6906 | 4.898% | 0 | -100%
Andet forbrug | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
I alt | 107615.45 | 5270.6819 | 4.898% | 3857.27 | -26.82%

## 5.4 Tabel 4
Afsnit 5.4 Analyseforudsætninger for produktion | [5 empty] | Læsevejledning
Produktionskapacitet | Landsplan AF23 | Netvirksomhed AF23 |  | Netvirksomhed AF23 + Lokal |  | Landsplan AF23' er de generelle analyseforudsætniger udgivet i 2023. Analyseforudsætningerne er udarbejdet af Energistyrelsen og beskriver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050, herunder fordeling af elproduktion. | "Netvirksomhed AF23" er de generelle analyseforudsætninger udmøntet (dekomponeret) til at afspejle netvirksomhedens andel i tal og pct. i forhold til landsplan. Netvirksomheden udmønter selv analyseforudsætningerne. Fremgangsmåden beskrives i afsnit 5 i netudviklingsplanen. | Netvirksomheden vil ofte have lokal kendskab der kan føre til afvigelser fra de udmøntede generelle analyseforudsætninger. "Netvirksomhed AF23 +/- Lokal" beskriver det juterede tal pba. lokal viden/forhold og herved afvigelsen fra disse i procent. Tabel 2 i netudviklingsplanen gennemgår de specifikke afvigelser der er relevante for netvirksomheden.
2034
| MW | MW | Andel (%) | MW | Afvigelse (%)
Solceller | 25064 | 1227.5595 | 4.8977 | 200 | -83.7075
Landvindmøller | 7613 | 372.8619 | 4.8977 | 52.4 | -85.9465
Decentrale værker | 1471 | 72.0452 | 4.8977 | 43.45 | -39.6906
Anden produktion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I alt | 34148 | 1672.4666 | 4.898% | 295.85 | -82.31%

## 6.2 Tabel 5
Afsnit 6.2 Netanlæg og netkundebase
Afregningsmålere |  | 152395 | stk.
Kabelskabe |  | 35984 | stk.
Transformere | 30-60/10-20 kV | 80 | stk.
| 10-20/0,4 kV | 2682 | stk.
| I alt | 2762 | stk.
Kabler og luftledninger | 30-60 kV luftledning | 153 | km
| 30-60 kV kabel | 152.45 | km
| 10-20 kV luftledning | 0 | km
| 10-20 kV kabel | 2123 | km
| 0,4 kV luftledning | 0 | km
| 0,4 kV kabel | 3126 | km
| I alt | 5554.45 | km
Kundetyper | Kundekategori: C | 149272 | kunder
| Kundekategori: B lav | 2594 | kunder
| Kundekategori: B høj | 123 | kunder
| Kundekategori: A lav | 33 | kunder
| Kundekategori: A høj | 0 | kunder
| Kundekategori: A 0 | 15 | kunder
| I alt | 152037 | kunder

## 6.2 Tabel 6
Afsnit 6.2 Elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og ellagerkapacitet
Netområdeforbrug |  | 1638088 | MWh
Nettab |  | 50006 | MWh
|  | 3.0527 | %
Tilsluttet elproduktionskapacitet | Solceller (VE) | 66.1 | MW
| Vindmøller (VE) | 52.4 | MW
| Kraftvarmeværker | 43.45 | MW
| [evt. anden teknologi] | 0 | MW
| I alt | 161.95 | MW
Tilsluttet energilagerkapacitet | Batterier | 0 | MW
| [evt. anden teknologi] | 0 | MW
| I alt | 0 | MW

## 7 Tabel 7
Afsnit 7 Fremskrivning af elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og energilagerkapacitet
Netområdeforbrug | År 2025 | 1945607 | MWh
| År 2026 | 2172078 | MWh
| År 2029 | 2919634 | MWh
| År 2034 | 3981113 | MWh
Nettab | År 2025 | 60244 | MWh
|  | 3.0964 | %
| År 2026 | 67258 | MWh
|  | 3.0965 | %
| År 2029 | 90403 | MWh
|  | 3.0964 | %
| År 2034 | 123271 | MWh
|  | 3.0964 | %
Tilsluttet elproduktionskapacitet | Ultimo 2025 | 190.85 | MW
| Ultimo 2026 | 224.85 | MW
| Ultimo 2029 | 258.85 | MW
| Ultimo 2034 | 296.85 | MW
Tilsluttet Energilagerkapacitet | Ultimo 2025 | 3 | MW
| Ultimo 2026 | 6 | MW
| Ultimo 2029 | 9 | MW
| Ultimo 2034 | 15 | MW

## 9 Projektoverblik HV
Afsnit 9 Projektoverblik (højspændingsnettet)
Område | Projektreference | Eksisterende kapacitet (MW) | Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov. | Alternativ løsning til investering | Beskrivelse af alternativ løsning til investering | Spændingsændring (%) | Kapacitetsbehov (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MWh) | Kapacitets-/ spændingsbehov (årstal) | Forventet idriftsættelse (periode)
Transformerstationer (30-60/10-20 kv)
TREK | 2026_1 | 0 | Ny station grundet nyt forbrug | Nej |  |  | 25 |  |  | 2026 | 2025-2026
TREK | 2027_2 | 0 | Ny station grundet nyt forbrug | Nej |  |  | 25 |  |  | 2027 | 2026-2027
TREK | 2028_2 | 16 | Opgradering af transformere grundet elektrificering | Ja | Muligt at udskyde inversteringen ved brug af nedregulering af forbruget |  | 25 | 1 | 20 | 2029 | 2028-2029
TREK | 2028_3 | 0 | Ny station grundet nyt forbrug | Nej |  |  | 25 |  |  | 2028 | 2027-2028
TREK | 2029_1 | 0 | Ny station grundet nyt forbrug | Nej |  |  | 25 |  |  | 2029 | 2028-2029
TREK | 2030_1 | 0 | Ny station grundet nyt forbrug | Nej |  |  | 25 |  |  | 2030 | 2029-2030
TREK | 2030_2 | 10 | Opgradering af transformere grundet elektrificering | Ja | Muligt at udskyde inversteringen ved brug af nedregulering af forbruget |  | 25 | 4 | 4790 | 2030 | 2029-2030
TREK | 2030_3 | 16 | Opgradering af transformere grundet elektrificering | Ja | Muligt at udskyde inversteringen ved brug af nedregulering af forbruget |  | 25 | 4 | 3450 | 2030 | 2029-2030
TREK | 2031_1 | 0 | Ny station grundet nyt forbrug | Nej |  |  | 25 |  |  | 2031 | 2030-2031
TREK | 2031_3 | 10 | Opgradering af transformere grundet elektrificering | Ja | Muligt at udskyde inversteringen ved brug af nedregulering af forbruget |  | 25 | 5 | 4550 | 2031 | 2030-2031
TREK | 2032_2 | 0 | Ny station grundet nyt forbrug | Nej |  |  | 25 |  |  | 2032 | 2031-2032
TREK | 2033_1 | 0 | Ny station grundet nyt forbrug | Nej |  |  | 25 |  |  | 2033 | 2032-2033
TREK | 2034_1 | 0 | Ny station grundet nyt forbrug | Nej |  |  | 25 |  |  | 2034 | 2033-2034
TREK | 2034_3 | 16 | Opgradering af transformere grundet elektrificering | Ja | Muligt at udskyde inversteringen ved brug af nedregulering af forbruget |  | 25 | 9 | 4910 | 2034 | 2033-2034
Ledning og kabelstrækninger (30-60 kV)
TREK | 2026_2 |  | Ny forbindelse til sikring af spændingskvalitet samt undgå overbelastninger i N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej |  | >8% |  |  |  | 2026 | 2025-2026
TREK | 2026_3 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2026 | 2025-2026
TREK | 2026_4 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2026 | 2025-2026
TREK | 2026_5 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2026 | 2025-2026
TREK | 2028_1 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2028 | 2027-2028
TREK | 2031_2 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2031 | 2030-2031
TREK | 2032_1 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2032 | 2031-2032
TREK | 2033_3 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2032 | 2031-2032
TREK | 2033_4 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2033 | 2032-2033

## 9 Projektoverblik MV-LV
Afsnit 9 Projektoverblik (mellem- og lavspændingsnettet)
Område | Projektreference | Eksisterende kapacitet (MW) | Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov. | Alternativ løsning til investering | Beskrivelse af alternativ løsning til investering | Spændingsændring (%) | Kapacitetsbehov (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MWh) | Kapacitets-/ spændingsbehov (årstal) | Forventet idriftsættelse (periode)
Transformerstationer (10-20/0,4 kV)
Ledning og kabelstrækninger (0,4-20 kv)

## 10 Tabel 8
Afsnit 10 Investeringsbehov
Tidsperiode | 1-2 år (2025-2026) |  | 3-5 år (2027-2029) |  | 6-10 år (2030-2034)
Samlet forventet investeringsbehov | 746 | mio.kr. | 1230 | mio.kr. | 2684 | mio.kr.
Forventet investeringsbehov i højspændingsnet (30-60 kV net) | 323 | mio.kr. | 499 | mio.kr. | 902 | mio.kr.
Forventet investeringsbehov i mellemspændingsnet (10-20 kV net) | 283 | mio.kr. | 486 | mio.kr. | 1010 | mio.kr.
Forventet investeringsbehov i lavspændingsnet (0,4 kV net) | 140 | mio.kr. | 245 | mio.kr. | 772 | mio.kr.

## 12 Tabel 9
Afsnit 12 Fleksibilitetspotentiale
Tidsperiode | 1-2 år (2025-2026) |  | 3-5 år (2027-2029) |  | 6-10 år (2030-2034)
Samlet fleksibilitetspotentiale | 0 | MWh | 20 | MWh | 17700 | MWh
| 0 | MW | 1 | MW | 22 | MW
Fleksibilitetspotentiale i højspændingsnet (30-60 kV net) | 0 | MWh | 20 | MWh | 17700 | MWh
| 0 | MW | 1 | MW | 22 | MW
Fleksibilitetspotentiale i mellemspændingsnet (10-20 kV net) | 0 | MWh | 0 | MWh | 0 | MWh
| 0 | MW | 0 | MW | 0 | MW
Fleksibilitetspotentiale i lavspændingsnet (0,4 kV net) | 0 | MWh | 0 | MWh | 0 | MWh
| 0 | MW | 0 | MW | 0 | MW